## Slide 1: Požární bezpečnost v budově Doc. Ing. Václav Kupilík, CSc.
13. 11. 2018, Hotel Olympik

## Slide 2: Na základě zákona o požární ochraně je nutno vytvořit podmínky, které mají zabránit vzniku požáru, dále zamezit jeho rozšíření, zabezpečit evakuaci osob a materiálu a v neposlední řadě i zajistit rychlý hasební zásah. Pro splnění těchto požadavků je nutno zpracovat nejen dobře vypracovanou dokumentaci požární ochrany s požárně bezpečnostním řešením, ale zajistit i v souladu s tímto řešením správný výběr materiálů, bezchybnou montáž na stavbě a následnou kontrolu.
2
Úvod
Cíl semináře
Dodržením výše uvedených požadavků zabráníme jednak zbytečným průtahům při kolaudaci, vyvarujeme se nežádoucím reklamacím, popř. soudním sporům, zajistíme předpoklady pro prodloužení životnosti objektu a v neposlední řadě i velmi důležitou úsporu finančních nákladů.
Notes: 2

## Slide 3: Závady se ve stavebních konstrukcích mohou vyskytnout v důsledku nesprávného:
1. návrhu ve stadiu projektování
2. použití materiálů (bez řádně předloženého certifikátu)
3. provedení montáže
4. převzetí dokončených prací bez důsledné kontroly
Závady v projektování se vyskytují zejména při zpracovávání požárně bezpečnostního řešení a v chybějícím dodatečném zakreslení změn a upravených návrhů do stavebních výkresů.
To vede nejen k nadměrným časovým ztrátám, ale mnohdy i ke zvýšení finančních nákladů vlivem nesprávné realizace.

## Slide 4: Závady ve stadiu projektování
Zákon 183 / 2006 Sb. ze dne 5.prosince 2006 O územní plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
§ 159 Projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím
zpracované územně plánovací dokumentace pro vydání
územního rozhodnutí….
Není-li projektant způsobilý některou část projektové
dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování
přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor či specializaci,
která odpovídá za jí zpracovaný návrh.
Vyhláška 246/2001 Sb. O stanovení podmínek požární bezpečnosti a
výkonu státního požárního dozoru
Při projektování požárně bezpečnostních zařízení musí být dodrženy
podmínky vyplývající z ověřené projektové dokumentace, popřípadě
podrobnější dokumentace a postupy stanovené v průvodní
dokumentaci výrobce

## Slide 5: Závady ve stadiu projektování
Požárně bezpečnostní řešení stavby pro vydání stavebního povolení musí obsahovat:
a) seznam použitých podkladů pro zpracování;
b) stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, popř. popisu a zhodnocení technologie, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě;
c) rozdělení stavby do požárních úseků;
d) stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků;
e) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti;

## Slide 6: Závady ve stadiu projektování
f) zhodnocení navržených stavebních hmot (stupeň hořlavosti, odkapávání v podmínkách požáru, rychlost šíření plamene po povrchu, toxicita zplodin hoření apod.);
g) zhodnocení možnosti požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku a stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení;
h) stanovení odstupových, popř.bezpečnostních vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností ve vztahu k okolní zástavbě a sousedním pozemkům;
i) určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrních míst, popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků;

## Slide 7: Závady ve stadiu projektování
j) vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějících hašení požáru, záchranné práce, zhodnocení příjezdových komunikací, popř. nástupních ploch pro požární techniku;
k) stanovení počtu, druhu a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany, ochrany nebo požární techniky;
l) zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, VZT zařízení, vytápění apod.) z hlediska požadavků požární bezpečnosti;
m) stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot;

## Slide 8: Závady ve stadiu projektování
n) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními (PBZ), stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění; návrh vždy obsahuje:
1. způsob a důvod vybavení stavby vyhrazenými PBZ, určení jejich druhů; K vyhrazeným druhům PBZ patří:
a) elektrická požární signalizace;
b) zařízení dálkového přenosu;
c) zařízení pro detekci hořlavých plynů a par;
d) stabilní a polostabilní hasicí zařízení;
e) automatické protivýbuchové zařízení;
f) zařízení pro odvod kouře a tepla;
g) požární klapky.

## Slide 9: Závady ve stadiu projektování
2. vymezení chráněných prostor;
3. určení technických a funkčních požadavků na provedení vyhrazených PBZ, včetně náhradních zdrojů;
4. umístění řídících, informačních, signalizačních a jisticích prvků, trasa, způsob ochrany elektrických, sdělovacích a dalších vedení, zajištění náhradních zdrojů apod.;
5. výpočtová část;
6. určení požadavků na obsah podrobnější dokumentace;
o) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek, včetně vyhodnocení nutnosti označení míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a PBZ.

## Slide 10: Závady ve stadiu projektování
a) Nerespektování platných požárních norem, např. u ČSN
73 08 35 Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče:
- u jeslí a lůžkových zdravotnických zařízení LZ 1
■ nezávisle na hodnotě indexu šíření plamene nesmí být kromě nášlapných vrstev podlah a lemovacích lišt keramických obkladů či podlahových krytin použito plastických hmot.
Plastová okna ve srovnání s dřevěnými provází při požáru únik nebezpečných toxických látek. Nejobávanějšími produkty při rozkladu PVC jsou HCl a CO (viz následující tabulka). Při spalování 300 g PVC v uzavřeném prostoru o objemu 100 m3 se vytvoří koncentrace HCl nad 1,5 mg/l ohrožující již lidský život.
Z 1 kg čistého PVC se uvolní cca 380 až 400 l plynného HCl s dráždivými účinky ohrožující zdraví uživatelů interiérů.

## Slide 11: Závady ve stadiu projektování

## Slide 12: Závady ve stadiu projektování
a) Nerespektování platných požárních norem, např.:
■ v konstrukcích střech u zdravotnických staveb nesmí být použito světlíků z materiálu třídy reakce na oheň F až B
■ za otvory se nepovažují otvory, jejichž výplň odpovídá E 15 zasklené sklem s drátěnou vložkou, tvrzeným či bezpečnostním sklem nebo skleněnými tvárnicemi
■ u kontaktního zateplení nevýrobních objektů s požární výškou nad 22,5 m použití expandovaného polystyrenu místo minerálně vláknitých desek
■ pokud jsou ve střešním plášti zasklené plochy, musí vykazovat alespoň stejnou požární odolnost jako střešní plášť nebo se posuzují jako požárně otevřené plochy
■ ve střešní konstrukci nad půdní nástavbou se nesmí nacházet požární zatížení

## Slide 13: Závady ve stadiu projektování
Mezi požárními úseky je možno místo přesahu požární stěny nad střechu (k-ce typu DP2, DP3) provést pás z nehořlavých hmot v šířce alespoň 1,2 m
Velmi často u hotové stavby je pás zakryt krytinou a zespodu podhledem, takže nelze zkontrolovat, zda např. plechová krytina je uložena na bednění nebo na nehořlavých deskách např. z Cetrisu

## Slide 14: Závady ve stadiu projektování
b) Nesprávný výklad požárních norem, např.:
■ u nevýrobních objektů je v bodě 9.8.1 uvedeno, že NÚC může být použita u nadzemních podlaží s výškovým rozdílem do 9 m, ale platí to za předpokladu, že je dodržena její mezní délka
■ odvětrávací otvor v chráněné únikové cestě o ploše min.2 m2 v nejvyšším místě únikové cesty má být z výrobků třídy reakce na oheň A1 až C, což ne vždy vyhovuje pro aplikaci plastových světlíků (např. z PMMA), které vykazují třídu reakce na oheň nižší
■ dle ČSN Obytné budovy musí mít místnosti v podkroví min. světlost 2,3 m  dle ČSN 73 0833 to patří do obytné buňky. Velmi často se např. ateliéry se světlostí pod 2,3 m nepovažují za obytné buňky a jsou provedeny se stropní konstrukcí bez požární odolnosti (podhled ze dřevěných palubek a tlusté minerální vlny)

## Slide 15: Závady ve stadiu projektování
c) Výkresová část požárně bezpečnostního řešení není dostatečně podrobně zpracována, jak je uvedeno v příloze ČSN 01 3495 Výkresy požární bezpečnosti staveb

## Slide 16: Závady ve stadiu projektování
Ve výkresech je vhodné označit i prostupy nejen z hlediska správného provedení, ale i kvůli spoluzodpovědnosti projektanta

## Slide 17: Závady ve stadiu projektování
d) Chyby ve výpočtech např. numerické chyby, přehlédnutí přebíraných hodnot z tabulek, nesprávná interpolace mezilehlých hodnot atd.
e) Použití zastaralých, v současné době již neplatných technických listů a parametrů výrobců – vztahuje se k hotovým výrobkům (např. požární uzávěry) nebo k ochranným prostředkům (obklady, nástřiky, nátěry) atd.
f) Termín odevzdání požárně bezpečnostního řešení (nedostatek času pro zpracování)
g) Snaha co nejvíce ušetřit finanční prostředky, které již byly v předchozí fázi z větší části vyčerpány

## Slide 18: Závady ve stadiu projektování
h) projektové řešení provedené bez řádného výkresu
■ situace (provedení jen na základě katastrální mapy), ze které by byly patrné vazby na požárně nebezpečný prostor sousedních objektů, inženýrské sítě, přístupové komunikace atd.),
■ není známé výškové zaměření ani vrstevnice
i) Nedostatečné odborné znalosti, zejména v chování materiálů, použitých typů ochran (např. intumescentní nátěry nesmí být uzavřeny, výplň ocelových trub betonem musí mít pod stropem vyvrtán otvor, odolnost obkladových materiálů do vlhkého či atmosférického prostředí) atd.

## Slide 19: Závady ve stadiu projektování
j) Odevzdání požárně bezpečnostního řešení bez předchozí kontroly: u stavební dokumentace je na rozpiskách uvedena samostatně osoba, která projekt vypracovala a která jej kontrolovala. Požárně bezpečnostní řešení zejména většího rozsahu by si rovněž zasloužilo kontrolu další zodpovědnou osobou
k) Snaha co nejvíce ušetřit finanční prostředky, které již byly v předchozí fázi z větší části vyčerpány – požárně bezpečnostní řešení se obvykle zpracovává po vyhotovení stěžejních částí projektové dokumentace (část stavební, statická a TZB část) a investor se snaží požární opatření redukovat na minimum

## Slide 20: Použití materiálů (bez řádně doloženého certifikátu)
Zákon č.183 / 2006 Sb. ze dne 6.12. 2006 O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) § 156
1) Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost ...
2) Vlastnosti výrobků pro stavby mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby musí být ověřeny podle zvláštních předpisů 3) z hledisek uvedených v odstavci 1.
Např. zákon č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky …

## Slide 21: Použití materiálů (bez řádného certifikátu)
a) Chybějící certifikát se projevuje jak u hotových dílů, např. dodaných požárních uzávěrů, tak u doplňkových výrobků (např.obklady, nátěry, omítkoviny, nástřiky atd.)
b) U ochranných prostředků je nutno respektovat zásadu, že použitý výrobek musí být proveden v celém systému podle daného předpisu –např. u intumescentního nátěru jako:
■ základní nátěr,
■ vlastní zpěnitelný nátěr,
■ ochranný nátěr
c) Musí být rovněž uvedeny podmínky použití – do suchého či
vlhkého prostředí

## Slide 22: Příklady návrhu nevhodně zvoleného materiálu
Návrh plastového světlíku pro osvětlení a větrání chráněné únikové cesty
Podle ČSN 73 0810, čl.xxx je uvedeno v odstavci Povrchové úpravy:
v konstrukcích stropů a podhledů (včetně světlíků ve 3.NP) se nesmí použít hmot, které při požáru jako hořící odpadávají, nebo odkapávají (omezení neplatí pro osvětlovací tělesa, jejichž celková plocha nepřesahuje 15 % podlahové plochy)
světlíky v prostoru CHÚC musí mít výplň z hmot třídy reakce na oheň A1/A2
střešní plášť nesmí vykazovat schopnost šířit požár – vyhovuje – opatřeno posypem, resp.dlažbou a vegetační vrstvou

## Slide 23
Návrh plastového světlíku pro osvětlení a větrání chráněné únikové cesty
Plastové světlíky jsou instalovány nad chráněnou únikovou cestou typu A přístavby a vestavby administrativní budovy. Jedná se o trojité světlíky kruhového tvaru s podsadou o výšce 500 mm, mající spodní plášť z polykarbonátu (PC) tloušťky 3 mm, nad nímž se nacházejí pláště z polymetyl-metakrylátu (PMMA) s mezerami mezi plášti 30 mm a vzepětím nejspodnější vrstvy 100 mm. Jsou umístěny na střešním plášti s plastovou fóliovou krytinou chráněnou a zatíženou kačírkem v tloušťce cca 100 mm. Tato povrchová úprava je vyhovující i do požárně nebezpečného prostoru.
Příklady návrhu nevhodně zvoleného materiálu

## Slide 24: Příklady návrhu nevhodně zvoleného materiálu
N
Trojitý světlík kruhového tvaru s podsadou o výšce 500 mm

## Slide 25: Příklady návrhu nevyhovující funkce materiálu
Byt se nachází ve 2.NP řadového bytového domu. Jedná se nepodsklepený objekt se 2 NP, podkrovím a sedlovou střechou. Svislé nosné konstrukce jsou zhotoveny z bloků Porotherm, stropní konstrukce nad 1. a 2.NP pak z keramických panelů.
V podkrovním bytě mezi spodním a horním podlažím tvoří nosnou konstrukci dřevěné stropnice do sádrokartonového podhledu, které jsou v místě zalomení uloženy na dřevěný průvlak uprostřed podepřený sloupkem. V části kuchyňského koutu jsou dřevěné stropnice podvlečeny kleštinami rovněž s podpůrným sloupkem.
Šířka viditelných stropnic je cca 135 mm, rozměry dřevěného sloupku v obývacím pokoji byly naměřeny 170 mm x 170 mm. Šířka dřevěného průvlaku v obývacím pokoji je stejná jako u sloupku, jeho výška činí 315 mm. Všechny viditelné nosné dřevěné prvky jsou natřeny transparentním protipožárním nátěrem.

## Slide 26: Příklady návrhu nevyhovující funkce materiálu
Dřevěný průvlak s částečně zapuštěnými stropnicemi podpíraný sloupkem v obývacím pokoji bytu – část interiéru u střední stěny

## Slide 27
Trhliny na spodní straně dřevěné stropnice v sádrokartonovém podhledu
Dřevěný průvlakDřevěný průvlak s částečně zapuštěnými
Příklady návrhu nevyhovující funkce materiálu

## Slide 28: Příklady návrhu nevyhovující funkce materiálu
Naměřená šířka trhliny 9 mm v dřevěném stropním průvlaku

## Slide 29: Příklady návrhu nevyhovující funkce materiálu
Nefunkční protipožární nátěr v trhlině dřevěného stropního průvlaku šířky 10 mm

## Slide 30: Provedení montáže
Příklad osvědčení o kvalitě a úplnosti provedené práce
Vyhláška 246/2001 Sb. O stanovení podmínek požární bezpečnost a výkonu státního požárního dozoru § 6 Montáž požárně bezpečnostních zařízení Při montáži požárně bezpečnostních zařízení musí být dodrženy podmínky vyplývající z ověřené projektové dokumentace, popřípadě podrobnější dokumentace a postupy stanovené v průvodní dokumentaci výrobce Osoba, která provedla montáž požárně bezpečnostního zařízení, potvrzuje splnění požadavků uvedených v odstavci 1 písemně

## Slide 31: Provedení montáže
Nejčastější závady:
chybné stanovení typu požárního utěsnění vzhledem k utěsňovanému prostupu:
prakticky pro každý typ prostupující konstrukce (kabely, ocelové a plastové potrubí, potrubí s tepelnou izolací) je schváleno použití jiného typu požárního utěsnění a není možno je zaměňovat
b) překročení povolených rozměrů utěsňovaného otvoru:
některé typy ucpávek mají stanoveny maximální rozměry a při jejich překročení je nutno instalovat pomocné zámečnické konstrukce, tak aby byla zachována jejich stabilita a funkčnost)
c) použití pro nevhodné prostředí, popřípadě aplikace v nevhodných
klimatických podmínkách:
■ působení vysoké vlhkosti nebo agresivních par a roztoků má významný vliv na celkovou dobu funkčnosti a životnosti protipožárních ucpávek
■ pro každý typ prostředí je nutno zvolit příslušný typ ucpávky

## Slide 32: Provedení montáže
d) špatný způsob provedení - technologická nekázeň:
■ používání minerálních desek o jiné než požadované měrné hmotnosti – obvykle je požadováno 120 - 140 kg / m3
■ tloušťka použitých minerálních desek je menší než požaduje projekt
■ nedodržení požadované tloušťky vrstvy požárních tmelů
■ celistvost je narušena nedotmelením v těžko přístupných místech - např.
mezi kabely
■ požární odolnost je degradována použitím jiných než kovových kotvících prvků
e) nevhodná nebo žádná stavební připravenost otvorů prostupů:
zejména otvory pro prostupy v sádrokartonových stěnách, kde otvor je nutno z vnitřního prostoru stěny olemovat alespoň profily, jinak utěsnění ztrácí funkčnost
f) nedostatečná nebo žádná dokumentace skutečného provedení:
podle Vyhlášky 246/2001 sb. jsou protipožární ucpávky a přepážky požárně bezpečnostním zařízením a jako takové podléhají pravidelné kontrole minimálně jednou ročně. Proto je nutno každou ucpávku označit identifikačním štítkem s příslušným pořadovým číslem pro daný objekt a zaznamenat její umístění do výkresové dokumentace tak, aby mohla být prováděna pravidelná kontrola funkčnosti a vedeny záznamy o případných opravách. V opačném případě vznikají majiteli objektu další náklady spojené se zdokumentováním skutečného stavu požárně bezpečnostních zařízení

## Slide 33: g) nedostatečné označení typů provedených ucpávek:
Vzor označení protipožární ucpávky
u každé ucpávky musí být označen mimo jiné typ použitého materiálu pro kontrolu správnosti zvolené technologie a pro případné opravy poškození v opačném případě je nutno při poškození provést utěsnění znovu což zvyšuje finanční náklady na údržbu
Provedení montáže

## Slide 34
Provedení montáže – nepřípustné utěsnění kabelů

## Slide 35
Provedení montáže – nepřípustné utěsnění kabelů

## Slide 36
Provedení montáže – neutěsněný kabelový kanál

## Slide 37
Provedení montáže – nevyhovující prostup v sádrokartonu

## Slide 38
Provedení montáže – neutěsněné potrubí v sádrokartonu

## Slide 39
Provedení montáže – utěsnění v sádrokartonu pouze minerálním vatou

## Slide 40
Provedení montáže – nevyhovující vykrojený sádrokarton

## Slide 41
Provedení montáže – nedoléhající těsnění v šachtě

## Slide 42
Provedení montáže – neutěsněné kabely ve výtahové šachtě

## Slide 43
Provedení montáže – kabely utěsněné hliníkovou fólií

## Slide 44
Provedení montáže –nepřípustně utěsněné kabely

## Slide 45
Provedení montáže – kabely utěsněné pouze minerální vlnou

## Slide 46
Provedení montáže – neuspořádané kabely v šachtě neschopné utěsnění

## Slide 47
Provedení montáže – prostup ocelovým trapézovým plechem bez jakéhokoliv utěsnění

## Slide 48
Provedení montáže – prostup ocelovým trapézovým plechem utěsněný minerální vlnou

## Slide 49
Provedení montáže – nevyhovující prostup ocelovým trapézovým plechem s výztužnými pásky

## Slide 50
Provedení montáže – neutěsněný prostup svazky kabelů

## Slide 51
Provedení montáže – správně utěsněný prostup svazky kabelů

## Slide 52
Provedení montáže – správně utěsněný prostup trapézovým stropem

## Slide 53: Provedení montáže - Nátěry

## Slide 54: Provedení montáže - Nátěry
Ocel:
U nátěrů na kov je nutné pečlivě měřit nanesené vrstvy, neboť nátěr správně funguje pouze při dodržení předepsaných hodnot všech vrstev.
U nátěrů na kov jsou předepsané hodnoty nátěrových vrstev kontrolovatelné jednak měřícími přístroji na měření suchých vrstev, jednak mechanickým tloušťkoměrem (hřebenem) u mokrých vrstev.
Intumescentní nátěry lze použít i pro hliník pouze na základě samostatného expertního posudku. Stejné podmínky platí i pro litinu.
■ Intumescentní nátěrové systémy se používají k zajištění požární odolnosti ocelových prvků nosných konstrukcí v rozsahu od 15 do 60 minut. Možnost je omezena pouze pro interiéry a prostředí s působením relativní vzdušné vlhkosti do max. hodnot cca 75 až 85 %
■ Protipožární nátěr lze aplikovat nátěrem, válečkováním či nástřikem, ale s ohledem na jeho skladbu nelze konečný vzhled srovnávat s povrchy standardních antikorozních nátěrových systémů, poněvadž typické je jemné jeho zvlnění povrchu – tzv. pomerančová kůra

## Slide 55: Provedení montáže – Nátěry
Ocel:
■ Lze použít výhradně schválené nátěrové systémy se současným dodržením jejich max. tlouštěk suché vrstvy – základní nátěr do 50 , vrchní uzavírací nátěr do 40 
Dřevo:
Nátěr na dřevo se musí do podkladu vsáknout a z tohoto důvodu nelze měřit tloušťku nanesené vrstvy. Proto se kvalita nátěrů kontroluje poměrným množstvím spotřebované nátěrové hmoty na natírané ploše (např. odříznuté části z natřených prvků se uskladňují pod zámkem v některé technické místnosti a v případě potřeby či ověření jejich funkce se odeberou ze skladovacího prostoru a vyzkouší).
Obvykle jsou aplikovány na vnitřní konstrukce některých částí krovů, a to vždy na snadno přístupných plochách sloupů a nosníků uvnitř půdních vestaveb. Tyto nátěry lze povrchově poměrně snadno odstranit broušením a omytím vodou.

## Slide 56: Provedení montáže – Nátěry - Ocel
Nejčastější závady intumescentních nátěrů:
a) chybná stanovení tloušťky vrstvy protipožárního nátěru z dimenzační tabulky
b) použití nevhodných a neschválených typů nátěrových hmot pro základní a vrchní nátěr :
např. překročení max. limitní tloušťky vrchního nátěru z důvodu následné změny barevných dispozic znemožňuje rychlé odhoření této vrstvy a brání vzniku efektu „napěnění“
c) špatně volený způsob provedení:
aplikace na plochách, které jsou pro případnou opravu protipožárního systému nedostupné (styčníkové plochy atd.) vytvářejí optimální prostředí pro vznik koroze
d) záměrné zaměňování originálních protipožárních nátěrů za obyčejné a nejčastěji disperzní nátěrové hmoty, které nemají žádné protipožární vlastnosti

## Slide 57
Provedení montáže – destrukce zpěňujícího nátěru na ocelové rouře vlivem kondenzující vysoké vzdušné vlhkosti při aplikaci

## Slide 58
Provedení montáže – odpadající zpěňující nátěr na ocelové konstrukci

## Slide 59
Provedení montáže – trhlina podél ocelové roury ve zpěňujícím nátěru

## Slide 60
Provedení montáže – puchýře zpěňujícího nátěru na ocelové rouře

## Slide 61
Provedení montáže – intumescentní nátěr s nedostatečnou adhezí k ocelovému podkladu

## Slide 62
Provedení montáže – nestejnoměrně nanesený zpěňující nátěr na dřevěném krovu

## Slide 63
Jakékoliv podklady musí být předem zbaveny rzi a nečistot, nesmí být hydrofobní a musí být opatřeny primární adhezní vrstvou, kterou předepíše dodavatel (zejména u železobetonu). U ocelových konstrukcí je třeba vždy provést kompletní antikorozní nátěrový systém.
Dalším důležitým faktorem je i vlhkost podkladu a prostředí během stříkání a po něm. Čím silnější vrstva, tím déle trvá její zasychání a při takto provedeném nástřiku se podstatně zvyšuje riziko, že v důsledku pomalého tuhnutí dojde k porušení adheze na podklad.
Mají se provádět min. 2 nástřiky, a to nejlépe tak, že se druhý den po aplikaci adhezní vrstvy provede základní podstřik v tloušťce 5 - 10 mm.
Období, kdy vrstva nástřiku na podkladu zasychá je zcela zásadní pro dobrou adhezi nátěru k podkladu, neboť vrstva je tomto smyslu ovlivňována nejen vnějšími vlivy, ale vlastní hmotností nástřiku.
Neodpařená voda má tendenci stékat do spodních vrstev a k povrchu. Na spodní straně je tak nástřik těžší než v adhezním spoji a při delší době u silnějších vrstev může dojít až k odpadávání hmoty z podkladu.
Provedení montáže – Nástřiky – podmínky aplikovatelnosti

## Slide 64
Provedení montáže – popraskané nástřiky

## Slide 65
Provedení montáže – odpadlý nástřik na zkorodovaném podkladu

## Slide 66
Provedení montáže – zkorodovaný podklad pod nástřikem

## Slide 67
Provedení montáže odpadlý nástřik

## Slide 68
Provedení montáže obnažená ocelová konstrukce

## Slide 69: Lepené obklady Ordexal
a) Lepené obklady ORDEXAL jsou určeny pro požární ochranu ocelových, betonových a dřevěných stavebních konstrukcí ve smyslu ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804 v rozsahu od 30 do 180 minut požární odolnosti.
b) Systém je tvořen na bázi desek z minerální vlny, kotvených k chráněné konstrukci trvale pružným, žáruvzdorným tmelem a kovovými spojovacími prvky. Základní desky ORSIL PYRO se vyrábějí rozvlákňováním taveniny ze směsi čediče, vysokopecní strusky a diabasu (neobsahují azbestová vlákna). Desky jsou pak dále upravovány a opatřeny hydrofobizačními přípravky.
c) Obklady nesmí být vystaveny působení kapající či tekoucí vody, maximální přípustná trvalá relativní vlhkost vzduchu je 85 %. Obklady nejsou vhodné pro použití v silně oxidačním prostředí.
d) Obklady dodatečně nezatěžují nosné prvky, nepraskají, dobře snášejí otřesy a dynamické rázy, omezují rovněž výskyt tepelných mostů a trvale tepelně izolují chráněnou konstrukci.

## Slide 70
Lepené obklady Ordexal

## Slide 71
Provedení montáže – Dodatečná úprava nesprávného nástřiku trapézových plechů lepenými obklady Ordexal

## Slide 72
Provedení montáže – Dokončené lepené obklady Ordexal

## Slide 73: Převzetí dokončených prací bez důsledné kontroly
■ I když se provedená montáž nezdaří, je možno včasnou a důslednou kontrolou zabránit stavebním konstrukcím ve ztrátě jejich funkční schopnosti odolávat požáru a tím i zbytečně vynaloženým finančním nákladům.
■ Kontrolu by však měli provádět zodpovědní pracovníci s dostatečnými teoretickými i praktickými znalostmi, morálními vlastnostmi, kterým záleží především na správně provedeném díle.
■ Někdy se vyskytnou na hotové stavbě závady, které lze obtížně identifikovat vzhledem k tomu, že jsou z obou stran nepřístupné. Patří k nim např. velmi rozšířené zateplení pěnovým polystyrenem i v místě požárních pásů, zakryté střešní pásy nahrazující požární stěnu mezi dvěma rodinnými domy apod.

## Slide 74: Převzetí dokončených prací bez důsledné kontroly
Řešení fasády bez vodorovných požárních pásů a navíc se zakrytými zateplenými svislými požárními pásy z expandovaného polystyrenu

## Slide 75: Převzetí dokončených prací bez důsledné kontroly
Důkaz, že je pod fasádní stěrkou v předchozím případě expandovaný polystyren

## Slide 76: Převzetí dokončených prací bez důsledné kontroly
Důkaz, že je pod fasádní stěrkou v předchozím případě je expand. polystyren dokonce ve 2 vrstvách s nevystřídanými spárami

## Slide 77: Převzetí dokončených prací bez důsledné kontroly
Mezi požárními úseky je možno místo přesahu požární stěny nad střechu (k-ce typu DP2, DP3) provést pás z nehořlavých hmot v šířce alespoň 1,2 m
Velmi často u hotové stavby je pás zakryt krytinou a zespodu podhledem, takže nelze zkontrolovat, zda např. plechová krytina je uložena na bednění nebo na nehořlavých deskách např. z Cetrisu

## Slide 78: Shrnutí
Pro bezporuchový provoz v bytových domech je nutno z požárního hlediska preventivně zajistit:
■ spolehlivé zpracování požárně bezpečnostního řešení
■ zodpovědně provedenou realizaci - montáž, těsnění prostupů, správně osazení požárně bezpečnostních zařízení
■ důslednou kontrolu provedených stavebních konstrukcí a všech zařízení z požárně bezpečnostního hlediska

## Slide 79
Děkuji za pozornost!
© 2018 Doc. Ing. Václav Kupilík, CSc.
Tuto konferenci pořádá
Nakladatelství FORUM s.r.o., divize školení a vzdělávání
Střelničná 1861/8a, Praha 8
tel: +420 251 115 576
fax: +420 251 512 422
office@forum-media.cz
www.forum-media.cz